## Foglio1
Reiezione | T_in | T_out | %Q1 | Q kW | T_fi °C | T_fo °C | Theta_H | Theta H max | Theta_L | E_D kW | E_DR | E_u kW | E_i kW
Gas di scarico | 200 | 90 | 24 | 150 | 64.8804 | 88.7655 | 0.28282 | 0.21319 | 0.14774 | 20.2612 | 0.032418 | 22.1613 | 42.4225
Olio | 110 | 90 | 6 | 37.5 | 58.9091 | 64.8804 | 0.20079 | 0.12017 | 0.11009 | 3.4014 | 0.0054422 | 4.1284 | 7.5298
Acqua | 90 | 70 | 11 | 68.75 | 47.9617 | 58.9091 | 0.15551 | 0.095368 | 0.086981 | 4.7115 | 0.0075383 | 5.9799 | 10.6914
Intercooler | 50 | 60 | 8 | 50 | 40 | 47.9617 | 0.091349 | 0.039718 | 0.059801 | 1.5774 | 0.0025238 | 2.99 | 4.5674
Camino | 90 | 25 | 8 | 50 |  |  | 0.095368 | 0.095368 |  | 4.7684 | 0.0076294
Radiazione motore |  |  | 3 | 18.75 |  |  | 1 |  |  | 18.75 | 0.03
Ex in gas | 200 | 25 |  |  |  |  | 0.21319
Ex in olio
Ex in acqua
|  |  | 60 | 375 |  | Totals |  |  |  | 53.4698 | 0.085552 | 35.2597
Eta | 0.4
Potenza | 250 | kWe | HCI | 40000 | kJ/kg
m_f | 1.5 | kg/s | cpf | 4.1867 | kJ/kgK
T_fi | 40 | °C | 313.16 | K
| 273.16 | K
T_0 | 25 | °C | hgrid | 0.41 | 0.87 | hheat
Q1 | 625 | kW |  |  |  | Eta_xd | 0.45642 |  | 0.45642 | (solo diretto con questi dati)
Q2= | 375 | kW
m_c | 0.00625 | kg/s
IE | 0.66667
IRE | 0.39949