  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 379,1 | 185,6 | 168,7 | 0,05664 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 379,1 | 90 | 68,25 | -0,1888 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1419 | 285,6 | 273,7 | -0,1321 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,44 | 1419 | 1100 | 1129 | 0,8119 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,44 | 101,3 | 467,4 | 464,5 | 0,9553 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,44 | 101,3 | 426,7 | 421,8 | 0,896 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,44 | 101,3 | 305 | 294 | 0,6954 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,44 | 101,3 | 219,2 | 203,9 | 0,5266 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,44 | 101,3 | 99,83 | 78,57 | 0,2351 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,44 | 101,3 | 98,45 | 77,13 | 0,2312 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 28,81 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 28,81 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,812 | 8000 | 46,08 | 199,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,812 | 8000 | 295 | 1317 | 3,207 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,812 | 8000 | 295 | 2758 | 5,743 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,812 | 8000 | 437,4 | 3239 | 6,51 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,812 | 10 | 45,82 | 2179 | 6,879 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 17475 |  |
| 21 | 1,812 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,812 | 8000 | 50 | 216,2 | 0,7001 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,812 | 8000 | 70 | 299,5 | 0,9502 | 27 |  | xIND |  |  |

2.1 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 173,8 | 5 | 32,9 | 138 | 0,4761 | 0,3305 | 57,45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 173,8 | 1600 | 33 | 140 | 0,477 | 1,941 | 337,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 264,6 | 1600 | 201,4 | 859 | 2,3441 | 164,4 | 43504 |  |  |  |  |  |
| 4 | 264,6 | 15000 | 204,1 | 876 | 2,3485 | 180,6 | 47804 |  |  |  |  |  |
| 5 | 264,6 | 15000 | 550 | 3449 | 6,5201 | 1509 | 399410 |  |  |  |  |  |
| 6 | 205,2 | 8000 | 449,6 | 3271 | 6,5539 | 1322 | 271226 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2193 | 7,1917 | 53,19 | 8510 |  |  |  |  |  |
| 8 | 205,2 | 8000 | 550 | 3521 | 6,8778 | 1475 | 302680 |  |  |  |  |  |
| 9 | 173,8 | 1600 | 320,5 | 3080 | 6,9619 | 1009 | 175359 |  |  |  |  |  |
| 10 | 59,41 | 8000 | 449,6 | 3271 | 6,5539 | 1322 | 78512 |  |  |  |  |  |
| 11 | 59,41 | 8000 | 290 | 1289 | 3,1577 | 352 | 20909 |  |  |  |  |  |
| 12 | 264,6 | 15000 | 297 | 1321 | 3,198 | 372,3 | 98532 |  |  |  |  |  |
| 13 | 59,41 | 1600 | 201,4 | 1289 | 3,2505 | 324,3 | 19265 |  |  |  |  |  |
| 14 | 13,83 | 40 | 75,9 | 2445 | 7,1202 | 326,3 | 4513 |  |  |  |  |  |
| 15 | 13,83 | 40 | 70,9 | 297 | 0,9656 | 13,34 | 184,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 173,8 | 1600 | 73,9 | 311 | 1,001 | 16,61 | 2888 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13,83 | 5 | 32,9 | 297 | 0,9955 | 4,419 | 61,12 |  |  |  |  |  |
| 18 | 31,4 | 1600 | 320,5 | 3080 | 6,9619 | 1009 | 31674 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2445 | 7,1202 | 326,3 | 52200 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 47010 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 90501 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 110442 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 40278 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 405,3 | 195,5 | 179 | 0,05892 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 405,3 | 90 | 68,25 | -0,2088 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1621 | 297,6 | 286,3 | -0,1499 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,49 | 1621 | 1200 | 1234 | 0,8456 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,49 | 101,3 | 498,8 | 497,4 | 0,9988 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,49 | 101,3 | 445,2 | 441,3 | 0,9234 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,49 | 101,3 | 321 | 310,8 | 0,724 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,49 | 101,3 | 216,7 | 201,3 | 0,5214 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,49 | 101,3 | 85,3 | 63,32 | 0,1934 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,49 | 101,3 | 83,79 | 61,73 | 0,189 |  |  |  |  |  |
| 12 | 26,48 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 26,48 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 31,78 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 31,78 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,028 | 10000 | 46,15 | 201,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,028 | 10000 | 311 | 1407 | 3,359 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,028 | 10000 | 311 | 2725 | 5,614 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,028 | 10000 | 468,8 | 3292 | 6,489 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,028 | 10 | 45,82 | 2178 | 6,877 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 19409 |  |
| 21 | 2,028 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 2,028 | 10000 | 50 | 217,9 | 0,6991 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 2,028 | 10000 | 70 | 301,2 | 0,949 | 27 |  | xIND |  |  |

2.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 173,6 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 57,38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 173,6 | 2000 | 33 | 140,1 | 0,4773 | 2,344 | 407 |  |  |  |  |  |
| 3 | 265,6 | 2000 | 212,4 | 908,7 | 2,4471 | 183,6 | 48761 |  |  |  |  |  |
| 4 | 265,6 | 17500 | 215,8 | 929,3 | 2,4522 | 202,7 | 53835 |  |  |  |  |  |
| 5 | 265,6 | 17500 | 600 | 3559,3 | 6,5857 | 1600 | 424975 |  |  |  |  |  |
| 6 | 208,5 | 9000 | 489,1 | 3358,7 | 6,6219 | 1389 | 289530 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2221,7 | 7,2858 | 53,93 | 8629 |  |  |  |  |  |
| 8 | 208,5 | 9000 | 600 | 3633,2 | 6,9583 | 1563 | 325846 |  |  |  |  |  |
| 9 | 173,6 | 2000 | 373 | 3187,7 | 7,0362 | 1094 | 189976 |  |  |  |  |  |
| 10 | 57,11 | 9000 | 489,1 | 3358,7 | 6,6219 | 1389 | 79311 |  |  |  |  |  |
| 11 | 57,11 | 9000 | 298,4 | 1334,3 | 3,2353 | 374,2 | 21371 |  |  |  |  |  |
| 12 | 265,6 | 17500 | 305,4 | 1364,6 | 3,2674 | 394,9 | 104887 |  |  |  |  |  |
| 13 | 57,11 | 2000 | 212,4 | 1334,3 | 3,3237 | 347,9 | 19866 |  |  |  |  |  |
| 14 | 13,59 | 40 | 75,9 | 2477,1 | 7,2133 | 331 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 15 | 13,59 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 | 13,34 | 181,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 173,6 | 2000 | 73,9 | 310,8 | 1,0008 | 17,01 | 2953 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13,59 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 | 4,419 | 60,08 |  |  |  |  |  |
| 18 | 34,87 | 2000 | 373 | 3187,7 | 7,0362 | 1094 | 38164 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2477,1 | 7,2133 | 331 | 52958 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 53272 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 92861 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 123355 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 40867 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 405,3 | 195,5 | 179 | 0,05892 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 405,3 | 90 | 68,25 | -0,2088 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1621 | 297,6 | 286,3 | -0,1499 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,43 | 1621 | 1100 | 1129 | 0,7718 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,43 | 101,3 | 446,4 | 442,4 | 0,925 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,43 | 101,3 | 416 | 410,6 | 0,8797 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,43 | 101,3 | 321 | 310,8 | 0,724 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,43 | 101,3 | 241,3 | 227,1 | 0,5727 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,43 | 101,3 | 132 | 112,4 | 0,322 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,43 | 101,3 | 130,9 | 111,2 | 0,319 |  |  |  |  |  |
| 12 | 26,48 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 26,48 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 26,48 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 26,48 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,547 | 10000 | 46,15 | 201,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,547 | 10000 | 311 | 1407 | 3,359 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,547 | 10000 | 311 | 2725 | 5,614 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,547 | 10000 | 416,4 | 3146 | 6,284 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,547 | 10 | 45,82 | 2105 | 6,647 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 17212 |  |
| 21 | 1,547 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,547 | 10000 | 50 | 217,9 | 0,6991 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,547 | 10000 | 70 | 301,2 | 0,949 | 27 |  | xIND |  |  |

2.3 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 177,1 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 58,54 |  |  |  |  |  |
| 2 | 177,1 | 4000 | 33,1 | 142,4 | 0,4784 | 4,362 | 772,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 263,9 | 4000 | 250,4 | 1087,2 | 2,7962 | 258,1 | 68094 |  |  |  |  |  |
| 4 | 263,9 | 17500 | 254,3 | 1106,3 | 2,8006 | 275,9 | 72790 |  |  |  |  |  |
| 5 | 263,9 | 17500 | 600 | 3559,3 | 6,5857 | 1600 | 422240 |  |  |  |  |  |
| 6 | 230,2 | 9000 | 489,1 | 3358,7 | 6,6219 | 1389 | 319711 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2222,8 | 7,2893 | 53,96 | 8633 |  |  |  |  |  |
| 8 | 230,2 | 9000 | 600 | 3633,2 | 6,9583 | 1563 | 359814 |  |  |  |  |  |
| 9 | 177,1 | 4000 | 469,3 | 3374,9 | 6,9972 | 1293 | 229046 |  |  |  |  |  |
| 10 | 33,67 | 9000 | 489,1 | 3358,7 | 6,6219 | 1389 | 46756 |  |  |  |  |  |
| 11 | 33,67 | 9000 | 298,4 | 1334,3 | 3,2353 | 374,2 | 12599 |  |  |  |  |  |
| 12 | 263,9 | 17500 | 305,4 | 1364,6 | 3,2674 | 394,9 | 104212 |  |  |  |  |  |
| 13 | 33,67 | 4000 | 250,4 | 1334,3 | 3,2682 | 364,4 | 12269 |  |  |  |  |  |
| 14 | 17,12 | 60 | 85,9 | 2534,4 | 7,2008 | 392 | 6709 |  |  |  |  |  |
| 15 | 17,12 | 60 | 80,9 | 338,9 | 1,0865 | 19,51 | 334 |  |  |  |  |  |
| 16 | 177,1 | 4000 | 83,9 | 354,6 | 1,1193 | 25,45 | 4507 |  |  |  |  |  |
| 17 | 17,12 | 5 | 32,9 | 338,9 | 1,1335 | 5,505 | 94,23 |  |  |  |  |  |
| 18 | 53,08 | 4000 | 469,3 | 3374,9 | 6,9972 | 1293 | 68647 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 60 | 85,9 | 2534,4 | 7,2008 | 392 | 62714 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 52929 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 59446 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 148874 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 49857 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 453,1 | 212,4 | 196,7 | 0,06261 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 453,1 | 90 | 68,25 | -0,2423 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 2027 | 318,2 | 307,9 | -0,1797 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,47 | 2027 | 1200 | 1234 | 0,7787 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,47 | 101,3 | 462,9 | 459,8 | 0,9489 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,47 | 101,3 | 424,1 | 419,1 | 0,892 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,47 | 101,3 | 305 | 294 | 0,6954 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,47 | 101,3 | 221 | 205,8 | 0,5305 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,47 | 101,3 | 94,61 | 73,09 | 0,2203 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,47 | 101,3 | 93,26 | 71,68 | 0,2165 |  |  |  |  |  |
| 12 | 30,72 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 30,72 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 30,72 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 30,72 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,776 | 8000 | 46,08 | 199,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,776 | 8000 | 295 | 1317 | 3,207 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,776 | 8000 | 295 | 2758 | 5,743 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,776 | 8000 | 432,9 | 3228 | 6,493 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,776 | 10 | 45,82 | 2173 | 6,86 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 18956 |  |
| 21 | 1,776 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,776 | 8000 | 50 | 216,2 | 0,7001 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,776 | 8000 | 70 | 299,5 | 0,9502 | 27 |  | xIND |  |  |

2.4 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 177,2 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 58,58 |  |  |  |  |  |
| 2 | 177,2 | 3000 | 33,1 | 141,3 | 0,4778 | 3,353 | 594,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 257,4 | 3000 | 233,9 | 1008,3 | 2,6454 | 224,1 | 57681 |  |  |  |  |  |
| 4 | 257,4 | 17500 | 237,6 | 1028,2 | 2,6501 | 242,6 | 62451 |  |  |  |  |  |
| 5 | 257,4 | 17500 | 550 | 3421,7 | 6,4234 | 1511 | 388941 |  |  |  |  |  |
| 6 | 225,1 | 7000 | 406,6 | 3175,4 | 6,4733 | 1250 | 281279 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2213,8 | 7,2601 | 53,73 | 8597 |  |  |  |  |  |
| 8 | 225,1 | 7000 | 550 | 3530,8 | 6,9486 | 1464 | 329385 |  |  |  |  |  |
| 9 | 177,2 | 3000 | 420,6 | 3277,5 | 6,9895 | 1198 | 212353 |  |  |  |  |  |
| 10 | 32,35 | 7000 | 406,6 | 3175,4 | 6,4733 | 1250 | 40433 |  |  |  |  |  |
| 11 | 32,35 | 7000 | 280,9 | 1240,3 | 3,0731 | 328,6 | 10630 |  |  |  |  |  |
| 12 | 257,4 | 17500 | 287,9 | 1271,4 | 3,1039 | 350,5 | 90225 |  |  |  |  |  |
| 13 | 32,35 | 3000 | 233,9 | 1240,3 | 3,103 | 319,7 | 10341 |  |  |  |  |  |
| 14 | 17,24 | 60 | 85,9 | 2524 | 7,172 | 390,2 | 6728 |  |  |  |  |  |
| 15 | 17,24 | 60 | 80,9 | 338,9 | 1,0865 | 19,51 | 336,4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 177,2 | 3000 | 83,9 | 353,8 | 1,1199 | 24,46 | 4335 |  |  |  |  |  |
| 17 | 17,24 | 5 | 32,9 | 338,9 | 1,1335 | 5,505 | 94,92 |  |  |  |  |  |
| 18 | 47,81 | 3000 | 420,6 | 3277,5 | 6,9895 | 1198 | 57282 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 60 | 85,9 | 2524 | 7,172 | 390,2 | 62433 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 63402 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 57004 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 133550 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 49631 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 496,4 | 226,6 | 211,6 | 0,06553 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 496,4 | 90 | 68,25 | -0,2696 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 2432 | 335,5 | 326 | -0,2041 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,46 | 2432 | 1200 | 1234 | 0,724 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,46 | 101,3 | 435,3 | 430,8 | 0,9087 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,46 | 101,3 | 407,3 | 401,4 | 0,8663 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,46 | 101,3 | 305 | 294 | 0,6954 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,46 | 101,3 | 232,9 | 218,3 | 0,5555 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,46 | 101,3 | 66,85 | 43,94 | 0,1379 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,46 | 101,3 | 65,69 | 42,72 | 0,1343 |  |  |  |  |  |
| 12 | 34,28 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 34,28 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 41,14 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 41,14 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,524 | 8000 | 46,08 | 199,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,524 | 8000 | 295 | 1317 | 3,207 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,524 | 8000 | 295 | 2758 | 5,743 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,524 | 8000 | 405,3 | 3153 | 6,385 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,524 | 10 | 45,82 | 2134 | 6,74 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 18576 |  |
| 21 | 1,524 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,524 | 8000 | 50 | 216,2 | 0,7001 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,524 | 8000 | 70 | 299,5 | 0,9502 | 27 |  | xIND |  |  |

2.5 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 177,3 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 58,61 |  |  |  |  |  |
| 2 | 177,3 | 3000 | 33,1 | 141,3 | 0,4778 | 3,353 | 594,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 272,4 | 3000 | 233,9 | 1008,3 | 2,6454 | 224,1 | 61034 |  |  |  |  |  |
| 4 | 272,4 | 20000 | 238,2 | 1031,6 | 2,6509 | 245,8 | 66947 |  |  |  |  |  |
| 5 | 272,4 | 20000 | 600 | 3536,7 | 6,5039 | 1602 | 436336 |  |  |  |  |  |
| 6 | 220,4 | 10000 | 483,6 | 3331,2 | 6,5411 | 1385 | 305334 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2204,8 | 7,2305 | 53,5 | 8559 |  |  |  |  |  |
| 8 | 220,4 | 10000 | 600 | 3624,7 | 6,9022 | 1571 | 346292 |  |  |  |  |  |
| 9 | 177,3 | 3000 | 412,3 | 3258,8 | 6,9623 | 1187 | 210575 |  |  |  |  |  |
| 10 | 51,98 | 10000 | 483,6 | 3331,2 | 6,5411 | 1385 | 72023 |  |  |  |  |  |
| 11 | 51,98 | 10000 | 306 | 1377,2 | 3,3075 | 395,6 | 20567 |  |  |  |  |  |
| 12 | 272,4 | 20000 | 313 | 1404,6 | 3,33 | 416,2 | 113372 |  |  |  |  |  |
| 13 | 51,98 | 3000 | 233,9 | 1377,2 | 3,3731 | 376,1 | 19550 |  |  |  |  |  |
| 14 | 17,33 | 60 | 85,9 | 2513,5 | 7,1427 | 388,4 | 6733 |  |  |  |  |  |
| 15 | 17,33 | 60 | 80,9 | 338,9 | 1,0865 | 19,51 | 338,2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 177,3 | 3000 | 83,9 | 353,8 | 1,1199 | 24,46 | 4337 |  |  |  |  |  |
| 17 | 17,33 | 5 | 32,9 | 338,9 | 1,1335 | 5,505 | 95,42 |  |  |  |  |  |
| 18 | 43,05 | 3000 | 412,3 | 3258,8 | 6,9623 | 1187 | 51118 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 60 | 85,9 | 2513,5 | 7,1427 | 388,4 | 62148 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 55951 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 80650 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 132153 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 49403 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 475,3 | 219,7 | 204,5 | 0,06415 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 475,3 | 90 | 68,25 | -0,2566 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 2229 | 327,2 | 317,3 | -0,1924 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,47 | 2229 | 1200 | 1234 | 0,7501 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,47 | 101,3 | 448,3 | 444,4 | 0,9278 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,47 | 101,3 | 412,7 | 407,1 | 0,8747 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,47 | 101,3 | 285,6 | 273,7 | 0,6595 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,47 | 101,3 | 211,5 | 195,9 | 0,5102 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,47 | 101,3 | 78,03 | 55,68 | 0,1719 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,47 | 101,3 | 76,68 | 54,27 | 0,1678 |  |  |  |  |  |
| 12 | 32,57 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 32,57 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 32,57 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 32,57 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,739 | 6000 | 46,02 | 197,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,739 | 6000 | 275,6 | 1213 | 3,027 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,739 | 6000 | 275,6 | 2784 | 5,889 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,739 | 6000 | 418,3 | 3223 | 6,609 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,739 | 10 | 45,82 | 2206 | 6,963 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 18759 |  |
| 21 | 1,739 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,739 | 6000 | 50 | 214,5 | 0,701 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,739 | 6000 | 70 | 297,9 | 0,9514 | 27 |  | xIND |  |  |

2.6 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 176,6 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 58,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 176,6 | 1000 | 32,9 | 138,9 | 0,4767 | 1,335 | 235,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 246,8 | 1000 | 179,9 | 762,9 | 2,1388 | 129,7 | 32012 |  |  |  |  |  |
| 4 | 246,8 | 20000 | 183,2 | 787,1 | 2,1452 | 152 | 37517 |  |  |  |  |  |
| 5 | 246,8 | 20000 | 575 | 3466,3 | 6,4222 | 1556 | 383999 |  |  |  |  |  |
| 6 | 199,9 | 5000 | 362,8 | 3101,3 | 6,5016 | 1167 | 233299 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2286,5 | 7,4976 | 55,6 | 8896 |  |  |  |  |  |
| 8 | 199,9 | 5000 | 575 | 3608,2 | 7,1912 | 1469 | 293513 |  |  |  |  |  |
| 9 | 176,6 | 1000 | 343,1 | 3142,7 | 7,2768 | 977,6 | 172640 |  |  |  |  |  |
| 10 | 46,92 | 5000 | 362,8 | 3101,3 | 6,5016 | 1167 | 54773 |  |  |  |  |  |
| 11 | 46,92 | 5000 | 259 | 1129,3 | 2,8734 | 277,1 | 13000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 246,8 | 20000 | 266 | 1162 | 2,8992 | 302,2 | 74570 |  |  |  |  |  |
| 13 | 46,92 | 1000 | 179,9 | 1129,3 | 2,9475 | 255 | 11964 |  |  |  |  |  |
| 14 | 16,6 | 60 | 85,9 | 2608,2 | 7,4063 | 404,5 | 6716 |  |  |  |  |  |
| 15 | 16,6 | 60 | 80,9 | 338,9 | 1,0865 | 19,51 | 324 |  |  |  |  |  |
| 16 | 176,6 | 1000 | 83,9 | 352,2 | 1,1213 | 22,48 | 3970 |  |  |  |  |  |
| 17 | 16,6 | 5 | 32,9 | 338,9 | 1,1335 | 5,505 | 91,41 |  |  |  |  |  |
| 18 | 23,25 | 1000 | 343,1 | 3142,7 | 7,2768 | 977,6 | 22728 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 60 | 85,9 | 2608,2 | 7,4063 | 404,5 | 64717 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 90079 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 93043 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 94392 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 51462 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 379,1 | 185,6 | 168,7 | 0,05664 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 379,1 | 90 | 68,25 | -0,1888 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1419 | 285,6 | 273,7 | -0,1321 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,49 | 1419 | 1200 | 1234 | 0,8857 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,49 | 101,3 | 521,3 | 521,1 | 1,029 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,49 | 101,3 | 456,7 | 453,2 | 0,9399 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,49 | 101,3 | 313,4 | 302,8 | 0,7104 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,49 | 101,3 | 202,9 | 186,8 | 0,4914 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,49 | 101,3 | 101 | 79,76 | 0,2383 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,49 | 101,3 | 99,28 | 78 | 0,2336 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,236 | 9000 | 46,11 | 200,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,236 | 9000 | 303,4 | 1363 | 3,285 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,236 | 9000 | 303,4 | 2742 | 5,677 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,236 | 9000 | 491,3 | 3364 | 6,629 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,236 | 10 | 45,82 | 2226 | 7,026 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 19674 |  |
| 21 | 2,236 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 2,236 | 9000 | 50 | 217,1 | 0,6996 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 2,236 | 9000 | 70 | 300,3 | 0,9496 | 27 |  | xIND |  |  |

2.7 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 176,6 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 58,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 176,6 | 800 | 32,9 | 138,7 | 0,4766 | 1,133 | 200,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 246,5 | 800 | 170,4 | 721,2 | 2,0464 | 115,6 | 28501 |  |  |  |  |  |
| 4 | 246,5 | 17500 | 173,2 | 742,3 | 2,0521 | 135 | 33276 |  |  |  |  |  |
| 5 | 246,5 | 17500 | 575 | 3491,3 | 6,5067 | 1556 | 383509 |  |  |  |  |  |
| 6 | 195,3 | 5000 | 382,1 | 3151 | 6,5785 | 1194 | 233209 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2287 | 7,4992 | 55,61 | 8898 |  |  |  |  |  |
| 8 | 195,3 | 5000 | 575 | 3608,2 | 7,1912 | 1469 | 286835 |  |  |  |  |  |
| 9 | 176,6 | 800 | 316,3 | 3090,3 | 7,2911 | 921 | 162649 |  |  |  |  |  |
| 10 | 51,2 | 5000 | 382,1 | 3151 | 6,5785 | 1194 | 61135 |  |  |  |  |  |
| 11 | 51,2 | 5000 | 259 | 1129,3 | 2,8734 | 277,1 | 14185 |  |  |  |  |  |
| 12 | 246,5 | 17500 | 266 | 1162,2 | 2,9053 | 300,5 | 74074 |  |  |  |  |  |
| 13 | 51,2 | 800 | 170,4 | 1129,3 | 2,9663 | 249,4 | 12769 |  |  |  |  |  |
| 14 | 16,61 | 60 | 85,9 | 2608,7 | 7,4078 | 404,6 | 6718 |  |  |  |  |  |
| 15 | 16,61 | 60 | 80,9 | 338,9 | 1,0865 | 19,51 | 324 |  |  |  |  |  |
| 16 | 176,6 | 800 | 83,9 | 352,1 | 1,1214 | 22,28 | 3935 |  |  |  |  |  |
| 17 | 16,61 | 5 | 32,9 | 338,9 | 1,1335 | 5,505 | 91,42 |  |  |  |  |  |
| 18 | 18,7 | 800 | 316,3 | 3090,3 | 7,2911 | 921 | 17222 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 60 | 85,9 | 2608,7 | 7,4078 | 404,6 | 64732 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 83887 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 101144 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 85057 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 51473 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 379,1 | 185,6 | 168,7 | 0,05664 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 379,1 | 90 | 68,25 | -0,1888 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1419 | 285,6 | 273,7 | -0,1321 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,49 | 1419 | 1200 | 1234 | 0,8857 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,49 | 101,3 | 521,3 | 521,1 | 1,029 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,49 | 101,3 | 456,7 | 453,2 | 0,9399 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,49 | 101,3 | 313,4 | 302,8 | 0,7104 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,49 | 101,3 | 202,9 | 186,8 | 0,4914 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,49 | 101,3 | 101 | 79,76 | 0,2383 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,49 | 101,3 | 99,28 | 78 | 0,2336 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,236 | 9000 | 46,11 | 200,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,236 | 9000 | 303,4 | 1363 | 3,285 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,236 | 9000 | 303,4 | 2742 | 5,677 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,236 | 9000 | 491,3 | 3364 | 6,629 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,236 | 10 | 45,82 | 2226 | 7,026 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 19674 |  |
| 21 | 2,236 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 2,236 | 9000 | 50 | 217,1 | 0,6996 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 2,236 | 9000 | 70 | 300,3 | 0,9496 | 27 |  | xIND |  |  |

2.8 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 173,1 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 57,21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 173,1 | 600 | 32,9 | 138,4 | 0,4764 | 0,9313 | 161,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 239,5 | 600 | 158,9 | 670,7 | 1,9315 | 99,36 | 23793 |  |  |  |  |  |
| 4 | 239,5 | 15000 | 161 | 688,7 | 1,9365 | 115,8 | 27735 |  |  |  |  |  |
| 5 | 239,5 | 15000 | 550 | 3448,8 | 6,5201 | 1509 | 361421 |  |  |  |  |  |
| 6 | 191,5 | 4000 | 353,9 | 3101,6 | 6,5968 | 1139 | 218175 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2297,3 | 7,5329 | 55,88 | 8940 |  |  |  |  |  |
| 8 | 191,5 | 4000 | 550 | 3559,7 | 7,2335 | 1408 | 269540 |  |  |  |  |  |
| 9 | 173,1 | 600 | 290,9 | 3042,1 | 7,3381 | 858,8 | 148638 |  |  |  |  |  |
| 10 | 47,97 | 4000 | 353,9 | 3101,6 | 6,5968 | 1139 | 54653 |  |  |  |  |  |
| 11 | 47,97 | 4000 | 245,4 | 1063,1 | 2,7498 | 247,7 | 11883 |  |  |  |  |  |
| 12 | 239,5 | 15000 | 252,4 | 1097 | 2,7888 | 270,1 | 64674 |  |  |  |  |  |
| 13 | 47,97 | 600 | 158,9 | 1063,1 | 2,8397 | 220,9 | 10598 |  |  |  |  |  |
| 14 | 13,08 | 40 | 75,9 | 2562,4 | 7,4576 | 343,4 | 4493 |  |  |  |  |  |
| 15 | 13,08 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 | 13,34 | 174,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 173,1 | 600 | 73,9 | 309,7 | 1,0016 | 15,62 | 2703 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13,08 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 | 4,419 | 57,82 |  |  |  |  |  |
| 18 | 18,41 | 600 | 290,9 | 3042,1 | 7,3381 | 858,8 | 15812 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2562,4 | 7,4576 | 343,4 | 54947 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 83121 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 99122 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 83030 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 42413 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 379,1 | 185,6 | 168,7 | 0,05664 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 379,1 | 90 | 68,25 | -0,1888 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1419 | 285,6 | 273,7 | -0,1321 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,46 | 1419 | 1150 | 1181 | 0,8494 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,46 | 101,3 | 494,4 | 492,8 | 0,9928 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,46 | 101,3 | 443 | 438,9 | 0,9202 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,46 | 101,3 | 334,7 | 325,2 | 0,7479 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,46 | 101,3 | 226,9 | 212 | 0,543 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,46 | 101,3 | 107,2 | 86,32 | 0,2557 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,46 | 101,3 | 105,8 | 84,82 | 0,2517 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 28,81 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 28,81 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,95 | 12000 | 46,21 | 203,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,95 | 12000 | 324,7 | 1491 | 3,495 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,95 | 12000 | 324,7 | 2685 | 5,492 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,95 | 12000 | 464,4 | 3250 | 6,357 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,95 | 10 | 45,82 | 2136 | 6,745 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 18573 |  |
| 21 | 1,95 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,95 | 12000 | 50 | 219,6 | 0,6982 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,95 | 12000 | 70 | 302,8 | 0,9479 | 27 |  | xIND |  |  |

2.9 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 169,4 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 56 |  |  |  |  |  |
| 2 | 169,4 | 400 | 32,9 | 138,2 | 0,4763 | 0,7294 | 123,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 238,5 | 400 | 143,6 | 604,9 | 1,777 | 79,63 | 18993 |  |  |  |  |  |
| 4 | 238,5 | 16000 | 145,8 | 624 | 1,7825 | 97,13 | 23167 |  |  |  |  |  |
| 5 | 238,5 | 16000 | 560 | 3465,4 | 6,5133 | 1528 | 364424 |  |  |  |  |  |
| 6 | 183,1 | 4000 | 353,3 | 3100 | 6,5941 | 1138 | 208466 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2308,7 | 7,5701 | 56,17 | 8987 |  |  |  |  |  |
| 8 | 183,1 | 4000 | 560 | 3582,6 | 7,2612 | 1422 | 260424 |  |  |  |  |  |
| 9 | 169,4 | 400 | 254,1 | 2972,1 | 7,394 | 772 | 130804 |  |  |  |  |  |
| 10 | 55,39 | 4000 | 353,3 | 3100 | 6,5941 | 1138 | 63058 |  |  |  |  |  |
| 11 | 55,39 | 4000 | 245,4 | 1063,1 | 2,7498 | 247,7 | 13721 |  |  |  |  |  |
| 12 | 238,5 | 16000 | 252,4 | 1097,1 | 2,7866 | 270,8 | 64589 |  |  |  |  |  |
| 13 | 55,39 | 400 | 143,6 | 1063,1 | 2,8762 | 210 | 11634 |  |  |  |  |  |
| 14 | 9,43 | 25 | 65 | 2510,3 | 7,5128 | 274,8 | 2591 |  |  |  |  |  |
| 15 | 9,43 | 25 | 60 | 251,1 | 0,8309 | 7,883 | 74,34 |  |  |  |  |  |
| 16 | 169,4 | 400 | 63 | 263,9 | 0,8682 | 9,625 | 1631 |  |  |  |  |  |
| 17 | 9,43 | 5 | 32,9 | 251,1 | 0,8465 | 3,246 | 30,61 |  |  |  |  |  |
| 18 | 13,68 | 400 | 254,1 | 2972,1 | 7,394 | 772 | 10565 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 25 | 65 | 2510,3 | 7,5128 | 274,8 | 43968 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 87153 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 111801 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 78245 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 32249 |  |  |  |  |  |

  - Condurre  il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo sotto descritto completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | ext[i] | Distr/Perdita | exdl[i] | exdlr[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 429,9 | 204,3 | 188,3 | 0,06088 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 429,9 | 90 | 68,25 | -0,2265 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1824 | 308,4 | 297,6 | -0,1656 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,45 | 1824 | 1150 | 1181 | 0,774 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,45 | 101,3 | 454 | 450,5 | 0,9361 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,45 | 101,3 | 420,5 | 415,3 | 0,8866 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,45 | 101,3 | 321 | 310,8 | 0,724 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,45 | 101,3 | 237,5 | 223,1 | 0,565 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,45 | 101,3 | 97,05 | 75,65 | 0,2273 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,45 | 101,3 | 95,84 | 74,38 | 0,2238 |  |  |  |  |  |
| 12 | 28,7 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 13 | 28,7 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 34,44 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 |  |  |  |  |  |
| 15 | 34,44 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,622 | 10000 | 46,15 | 201,9 | 0,6493 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,622 | 10000 | 311 | 1407 | 3,359 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,622 | 10000 | 311 | 2725 | 5,614 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,622 | 10000 | 424 | 3168 | 6,316 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,622 | 10 | 45,82 | 2116 | 6,683 | 24 |  | Q1 (= EXin) kW  | 18073 |  |
| 21 | 1,622 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 25 |  | EXout kW |  |  |
| 22 | 1,622 | 10000 | 50 | 217,9 | 0,6991 | 26 |  | xD |  |  |
| 23 | 1,622 | 10000 | 70 | 301,2 | 0,949 | 27 |  | xIND |  |  |

2.10 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

Zpump= 400€/kW ref 5kW; ZDEG = 30000€/(kg/s) ref 278 kg/s; ZHE =ZSG =  150000 €/MW ref 10 MW;

Zcond=20000 €/MW ref 100 MW; ZTV = 200000 €/MW ref 100 MW.   		cf= 0,000006 €/kJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 169,2 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 55,91 |  |  |  |  |  |
| 2 | 169,2 | 300 | 32,9 | 138,1 | 0,4763 | 0,6284 | 106,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 228,9 | 300 | 133,6 | 561,6 | 1,6721 | 67,61 | 15477 |  |  |  |  |  |
| 4 | 228,9 | 14000 | 135,3 | 578,3 | 1,677 | 82,81 | 18955 |  |  |  |  |  |
| 5 | 228,9 | 14000 | 580 | 3538,4 | 6,6563 | 1558 | 356705 |  |  |  |  |  |
| 6 | 181,6 | 3000 | 352 | 3119,4 | 6,7495 | 1112 | 201830 |  |  |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2366,6 | 7,7594 | 57,66 | 9225 |  |  |  |  |  |
| 8 | 181,6 | 3000 | 580 | 3636,9 | 7,4559 | 1418 | 257550 |  |  |  |  |  |
| 9 | 169,2 | 300 | 269,3 | 3006,3 | 7,5893 | 748 | 126537 |  |  |  |  |  |
| 10 | 47,33 | 3000 | 352 | 3119,4 | 6,7495 | 1112 | 52612 |  |  |  |  |  |
| 11 | 47,33 | 3000 | 228,9 | 984,9 | 2,599 | 214,5 | 10153 |  |  |  |  |  |
| 12 | 228,9 | 14000 | 235,9 | 1019,6 | 2,6416 | 236,6 | 54157 |  |  |  |  |  |
| 13 | 47,33 | 300 | 133,6 | 984,9 | 2,7128 | 180,6 | 8547 |  |  |  |  |  |
| 14 | 9,161 | 25 | 65 | 2573,7 | 7,7006 | 282,3 | 2586 |  |  |  |  |  |
| 15 | 9,161 | 25 | 60 | 251,1 | 0,8309 | 7,883 | 72,22 |  |  |  |  |  |
| 16 | 169,2 | 300 | 63 | 263,9 | 0,8683 | 9,525 | 1611 |  |  |  |  |  |
| 17 | 9,161 | 5 | 32,9 | 251,1 | 0,8465 | 3,246 | 29,73 |  |  |  |  |  |
| 18 | 12,41 | 300 | 269,3 | 3006,3 | 7,5893 | 748 | 9282 |  |  |  |  |  |
| 19 | 160 | 25 | 65 | 2573,7 | 7,7006 | 282,3 | 45169 |  |  |  |  |  |
| Valori di innesco (calcolo manuale) €/kJ |  |  |  |  |  | 20 | 95902 |  |  |  |  |  |
| c_e[1] | 0,002 |  |  | c_e[14] | 0,00001 | 21 | 114506 |  |  |  |  |  |
| c_e[10] | 0,00001 |  |  | c_e[18] | 0,00001 | 22 | 73171 |  |  |  |  |  |
| c_e[1]3 | 0,00001 |  |  |  |  | 23 | 33136 |  |  |  |  |  |