1.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 227,1 | 10 | 45,81 | 191,8 | 0,6492 |  |  |  |  |  |
| 1 | 227,1 | 2000 | 45,96 | 194,2 | 0,6503 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 2000 | 212,4 | 908,5 | 2,447 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 600 | 3494 | 6,364 |  |  |  |  |  |
| 4 | 286,3 | 8000 | 412,3 | 3173 | 6,416 |  |  |  |  |  |
| 5 | 286,3 | 8000 | 600 | 3642 | 7,022 |  |  |  |  |  |
| 6 | 212,3 | 2000 | 387 | 3220 | 7,086 |  |  |  |  |  |
| 7 | 212,3 | 2000 | 600 | 3691 | 7,704 |  |  |  |  |  |
| 8 | 212,3 | 10 | 45,81 | 2542 | 8,017 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 217,6 | 940,3 | 2,457 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 |  |  |  |  |  |
| 12 | 63,71 | 8000 | 412,3 | 3173 | 6,416 |  |  |  |  |  |
| 13 | 59,21 | 2000 | 387 | 3220 | 7,086 |  |  |  |  |  |
| 14 | 63,71 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 |  |  |  |  |  |
| 15 | 63,71 | 2000 | 212,4 | 1306 | 3,266 |  |  |  |  |  |
| 16 | 14,8 | 2000 | 387 | 3220 | 7,086 |  |  |  |  |  |
| 17 | 14,8 | 2000 | 212,4 | 908,5 | 2,447 |  |  |  |  |  |
| 18 | 14,8 | 10 | 45,81 | 908,5 | 2,896 |  |  |  |  |  |
| 19 | 16,11 | 1000 | 154,9 | 653,5 | 1,891 |  |  |  |  |  |
| 20 | 16,11 | 1000 | 179,9 | 2777 | 6,585 |  |  | Q1 kW | 1,009E06 |  |
| W_THP | 112003 | kW | W_TMP | 120980 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 243850 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 537,1 | kW | W_FWP | 11144 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

1.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 3000€ Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 225€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 10 MW; ZTV = 50 €/kW Ref 100 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 1419 | 415 | 409,7 | 0,08682 | 383,8 | 27636 |  |  |  |  |
| 3 | 73,53 | 1419 | 1250 | 1286 | 0,9207 | 1012 | 74397 |  |  |  |  |
| 4 | 81,53 | 101,3 | 489 | 487,1 | 0,9853 | 193,3 | 15760 |  |  |  |  |
| 5 | 81,53 | 1419 | 1168 | 1200 | 0,8627 | 943 | 76889 |  |  |  |  |
| 6 | 81,53 | 101,3 | 296 | 284,4 | 0,6785 | 82,06 | 6690 |  |  |  |  |
| 7 | 81,53 | 101,3 | 86 | 64,25 | 0,196 | 5,81 | 473,8 |  |  |  |  |
| 8 | 81,53 | 101,3 | 217 | 201,2 | 0,5212 | 45,83 | 3737 |  |  |  |  |
| 9 | 81,53 | 101,3 | 437 | 432,8 | 0,9115 | 161 | 13128 |  |  |  |  |
| 10 | 8,04 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 2,649 |  |  |  |  |
| 11 | 8,04 | 7000 | 33 | 146 | 0,4801 | 7,383 | 59,36 |  |  |  |  |
| 12 | 8,04 | 7000 | 286 | 1267 | 3,122 | 341,2 | 2743 |  |  |  |  |
| 13 | 8,04 | 7000 | 286 | 2773 | 5,815 | 1043 | 8390 |  |  |  |  |
| 14 | 8,04 | 7000 | 464 | 3323 | 6,683 | 1335 | 10733 |  |  |  |  |
| 15 | 8,04 | 5 | 33 | 2191 | 7,187 | 53,1 | 427 |  |  |  |  |
| 20 | 85 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1376 |  |  |  |  |
| 21 | 85 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 2921 |  |  |  |  |
| 22 | 8,04 | 7000 | 75 | 319,6 | 1,011 | 22,65 | 182,1 |  |  |  |  |
| 23 | 8,04 | 7000 | 100 | 424,4 | 1,302 | 40,76 | 327,7 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 32778 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 25372 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 9097 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 66,17 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 1419 | 415 | 409,7 | 0,08682 | 383,8 | 3071 |  |  |  |  |
| 29 | 81,53 | 101,3 | 103 | 81,38 | 0,2426 | 9,04 | 737 |  |  |  |  |

2.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 216,9 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 216,9 | 1500 | 32,97 | 139,5 | 0,4771 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1500 | 198,3 | 844,5 | 2,314 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 27500 | 650 | 3619 | 6,464 |  |  |  |  |  |
| 4 | 261,9 | 10000 | 474,2 | 3308 | 6,511 |  |  |  |  |  |
| 5 | 261,9 | 10000 | 650 | 3748 | 7,041 |  |  |  |  |  |
| 6 | 205,7 | 1500 | 358,7 | 3167 | 7,134 |  |  |  |  |  |
| 7 | 205,7 | 1500 | 650 | 3807 | 7,966 |  |  |  |  |  |
| 8 | 205,7 | 5 | 32,87 | 2540 | 8,326 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 27500 | 203,7 | 879,8 | 2,326 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 27500 | 306 | 1361 | 3,238 |  |  |  |  |  |
| 12 | 88,11 | 10000 | 474,2 | 3308 | 6,511 |  |  |  |  |  |
| 13 | 44,94 | 1500 | 358,7 | 3167 | 7,134 |  |  |  |  |  |
| 14 | 88,11 | 10000 | 309 | 1396 | 3,34 |  |  |  |  |  |
| 15 | 88,11 | 1500 | 198,3 | 1396 | 3,484 |  |  |  |  |  |
| 16 | 11,24 | 1500 | 358,7 | 3167 | 7,134 |  |  |  |  |  |
| 17 | 11,24 | 1500 | 198,3 | 844,5 | 2,314 |  |  |  |  |  |
| 18 | 11,24 | 5 | 32,87 | 844,5 | 2,786 |  |  |  |  |  |
| 19 | 12,06 | 750 | 142,7 | 601,2 | 1,767 |  |  |  |  |  |
| 20 | 12,06 | 750 | 167,7 | 2766 | 6,684 |  |  | Q1 kW | 1,037E06 |  |
| W_THP | 108851 | kW | W_TMP | 152209 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 260685 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 383,6 | kW | W_FWP | 12353 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

2.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 3000€ Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 225€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 10 MW; ZTV = 50 €/kW Ref 100 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 2229 | 517 | 516,4 | 0,09575 | 487,8 | 35124 |  |  |  |  |
| 3 | 73,07 | 2229 | 1100 | 1129 | 0,6763 | 927,1 | 67739 |  |  |  |  |
| 4 | 81,07 | 101,3 | 356 | 347,2 | 0,7836 | 113,6 | 9209 |  |  |  |  |
| 5 | 81,07 | 2229 | 1042 | 1068 | 0,6313 | 880,1 | 71344 |  |  |  |  |
| 6 | 81,07 | 101,3 | 274 | 261,4 | 0,6374 | 71,35 | 5784 |  |  |  |  |
| 7 | 81,07 | 101,3 | 100 | 78,71 | 0,2355 | 8,496 | 688,7 |  |  |  |  |
| 8 | 81,07 | 101,3 | 242 | 227,7 | 0,5738 | 56,57 | 4586 |  |  |  |  |
| 9 | 81,07 | 101,3 | 346 | 337 | 0,7671 | 108,2 | 8775 |  |  |  |  |
| 10 | 3,737 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 1,231 |  |  |  |  |
| 11 | 3,737 | 5000 | 33 | 143,6 | 0,479 | 5,368 | 20,06 |  |  |  |  |
| 12 | 3,737 | 5000 | 264 | 1155 | 2,921 | 288,2 | 1077 |  |  |  |  |
| 13 | 3,737 | 5000 | 264 | 2794 | 5,974 | 1018 | 3803 |  |  |  |  |
| 14 | 3,737 | 5000 | 331 | 3017 | 6,366 | 1123 | 4197 |  |  |  |  |
| 15 | 3,737 | 5 | 33 | 2069 | 6,788 | 49,97 | 186,7 |  |  |  |  |
| 20 | 105 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1700 |  |  |  |  |
| 21 | 105 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 3608 |  |  |  |  |
| 22 | 3,737 | 5000 | 75 | 318 | 1,013 | 20,66 | 77,21 |  |  |  |  |
| 23 | 3,737 | 5000 | 100 | 422,8 | 1,303 | 38,79 | 145 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 41311 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 17145 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 3540 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 21,96 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 2229 | 517 | 516,4 | 0,09575 | 487,8 | 3903 |  |  |  |  |
| 29 | 81,07 | 101,3 | 108 | 86,75 | 0,2568 | 10,18 | 824,9 |  |  |  |  |

3.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 215,3 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 215,3 | 1000 | 32,94 | 138,9 | 0,4768 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 27500 | 700 | 3760 | 6,613 |  |  |  |  |  |
| 4 | 238,6 | 12000 | 548,8 | 3478 | 6,651 |  |  |  |  |  |
| 5 | 238,6 | 12000 | 700 | 3858 | 7,075 |  |  |  |  |  |
| 6 | 203,6 | 1000 | 322 | 3099 | 7,205 |  |  |  |  |  |
| 7 | 203,6 | 1000 | 700 | 3924 | 8,275 |  |  |  |  |  |
| 8 | 203,6 | 5 | 72,78 | 2636 | 8,627 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 27500 | 184,8 | 797,7 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 27500 | 319,7 | 1434 | 3,363 |  |  |  |  |  |
| 12 | 111,4 | 12000 | 548,8 | 3478 | 6,651 |  |  |  |  |  |
| 13 | 23,34 | 1000 | 322 | 3099 | 7,205 |  |  |  |  |  |
| 14 | 111,4 | 12000 | 322,7 | 1478 | 3,474 |  |  |  |  |  |
| 15 | 111,4 | 1000 | 179,9 | 1478 | 3,717 |  |  |  |  |  |
| 16 | 11,67 | 1000 | 322 | 3099 | 7,205 |  |  |  |  |  |
| 17 | 11,67 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 18 | 11,67 | 5 | 32,87 | 762,5 | 2,518 |  |  |  |  |  |
| 19 | 12,31 | 500 | 126,8 | 533 | 1,601 |  |  |  |  |  |
| 20 | 12,31 | 500 | 151,8 | 2748 | 6,821 |  |  | Q1 kW | 1,072E06 |  |
| W_THP | 98522 | kW | W_TMP | 181096 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 262142 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 383,6 | kW | W_FWP | 12353 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

3.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 3000€ Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 225€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 10 MW; ZTV = 50 €/kW Ref 100 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 2837 | 577 | 579,2 | 0,1 | 549,4 | 39554 |  |  |  |  |
| 3 | 73,05 | 2837 | 1150 | 1181 | 0,6415 | 990 | 72315 |  |  |  |  |
| 4 | 81,05 | 101,3 | 347 | 337,6 | 0,7682 | 108,6 | 8801 |  |  |  |  |
| 5 | 81,05 | 2837 | 1093 | 1122 | 0,5989 | 943,3 | 76448 |  |  |  |  |
| 6 | 81,05 | 101,3 | 274 | 261,4 | 0,6374 | 71,35 | 5783 |  |  |  |  |
| 7 | 81,05 | 101,3 | 98 | 76,81 | 0,2304 | 8,119 | 658 |  |  |  |  |
| 8 | 81,05 | 101,3 | 245 | 231 | 0,5803 | 57,98 | 4699 |  |  |  |  |
| 9 | 81,05 | 101,3 | 339 | 329,5 | 0,755 | 104,4 | 8460 |  |  |  |  |
| 10 | 3,366 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 1,109 |  |  |  |  |
| 11 | 3,366 | 5000 | 33 | 143,6 | 0,479 | 5,368 | 18,07 |  |  |  |  |
| 12 | 3,366 | 5000 | 264 | 1155 | 2,921 | 288,2 | 970,1 |  |  |  |  |
| 13 | 3,366 | 5000 | 264 | 2794 | 5,974 | 1018 | 3425 |  |  |  |  |
| 14 | 3,366 | 5000 | 322 | 2991 | 6,323 | 1110 | 3737 |  |  |  |  |
| 15 | 3,366 | 5 | 33 | 2055 | 6,74 | 49,59 | 166,9 |  |  |  |  |
| 20 | 110 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1781 |  |  |  |  |
| 21 | 110 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 3780 |  |  |  |  |
| 22 | 3,366 | 5000 | 75 | 318 | 1,013 | 20,66 | 69,54 |  |  |  |  |
| 23 | 3,366 | 5000 | 100 | 422,8 | 1,303 | 38,79 | 130,6 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 46335 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 17220 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 3151 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 19,78 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 2837 | 577 | 579,2 | 0,1 | 549,4 | 4395 |  |  |  |  |
| 29 | 81,05 | 101,3 | 105 | 84,06 | 0,2497 | 9,599 | 778 |  |  |  |  |

4.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 221,5 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 221,5 | 1000 | 32,94 | 138,9 | 0,4768 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 700 | 3776 | 6,67 |  |  |  |  |  |
| 4 | 253,9 | 10000 | 535,3 | 3465 | 6,713 |  |  |  |  |  |
| 5 | 253,9 | 10000 | 700 | 3870 | 7,169 |  |  |  |  |  |
| 6 | 205,3 | 1000 | 345,6 | 3149 | 7,288 |  |  |  |  |  |
| 7 | 205,3 | 1000 | 700 | 3924 | 8,275 |  |  |  |  |  |
| 8 | 205,3 | 5 | 72,78 | 2636 | 8,627 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 184,3 | 794,3 | 2,149 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 306 | 1363 | 3,246 |  |  |  |  |  |
| 12 | 96,14 | 10000 | 535,3 | 3465 | 6,713 |  |  |  |  |  |
| 13 | 32,36 | 1000 | 345,6 | 3149 | 7,288 |  |  |  |  |  |
| 14 | 96,14 | 10000 | 309 | 1396 | 3,34 |  |  |  |  |  |
| 15 | 96,14 | 1000 | 179,9 | 1396 | 3,536 |  |  |  |  |  |
| 16 | 16,18 | 1000 | 345,6 | 3149 | 7,288 |  |  |  |  |  |
| 17 | 16,18 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 18 | 16,18 | 5 | 32,87 | 762,5 | 2,518 |  |  |  |  |  |
| 19 | 17,43 | 500 | 126,8 | 533 | 1,601 |  |  |  |  |  |
| 20 | 17,43 | 500 | 151,8 | 2748 | 6,821 |  |  | Q1 kW | 1,107E06 |  |
| W_THP | 108806 | kW | W_TMP | 183071 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 264364 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 260,7 | kW | W_FWP | 1140 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

4.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | M | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 1216 | 383 | 376,4 | 0,08348 | 351,5 | 25308 |  |  |  |  |
| 3 | 73,5 | 1216 | 1200 | 1234 | 0,9319 | 955,9 | 70258 |  |  |  |  |
| 4 | 81,5 | 101,3 | 490 | 487,8 | 0,9863 | 193,8 | 15793 |  |  |  |  |
| 5 | 81,5 | 1216 | 1120 | 1150 | 0,8732 | 889,2 | 72473 |  |  |  |  |
| 6 | 81,5 | 101,3 | 321 | 310,8 | 0,724 | 94,93 | 7737 |  |  |  |  |
| 7 | 81,5 | 101,3 | 97 | 75,91 | 0,2279 | 7,941 | 647,2 |  |  |  |  |
| 8 | 81,5 | 101,3 | 233 | 218,1 | 0,5551 | 52,6 | 4287 |  |  |  |  |
| 9 | 81,5 | 101,3 | 440 | 435,3 | 0,915 | 162,5 | 13240 |  |  |  |  |
| 10 | 7,699 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 2,537 |  |  |  |  |
| 11 | 7,699 | 10000 | 34 | 149,5 | 0,4819 | 10,4 | 80,09 |  |  |  |  |
| 12 | 7,699 | 10000 | 311 | 1408 | 3,36 | 410,5 | 3161 |  |  |  |  |
| 13 | 7,699 | 10000 | 311 | 2725 | 5,616 | 1056 | 8127 |  |  |  |  |
| 14 | 7,699 | 10000 | 465 | 3282 | 6,476 | 1356 | 10437 |  |  |  |  |
| 15 | 7,699 | 5 | 33 | 2131 | 6,989 | 51,55 | 396,9 |  |  |  |  |
| 20 | 90 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1457 |  |  |  |  |
| 21 | 90 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 3093 |  |  |  |  |
| 22 | 7,699 | 10000 | 75 | 322,1 | 1,01 | 25,62 | 197,2 |  |  |  |  |
| 23 | 7,699 | 10000 | 100 | 426,6 | 1,3 | 43,7 | 336,5 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 30111 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 23821 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 8863 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 90,53 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 1216 | 383 | 376,4 | 0,08348 | 351,5 | 2812 |  |  |  |  |
| 29 | 81,5 | 101,3 | 113 | 92,21 | 0,2711 | 11,39 | 928,3 |  |  |  |  |

5.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 220,9 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 220,9 | 1200 | 32,95 | 139,2 | 0,4769 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1200 | 188 | 798,3 | 2,216 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 600 | 3494 | 6,364 |  |  |  |  |  |
| 4 | 265,7 | 8000 | 412,3 | 3173 | 6,416 |  |  |  |  |  |
| 5 | 265,7 | 8000 | 600 | 3642 | 7,022 |  |  |  |  |  |
| 6 | 187,3 | 1200 | 322 | 3094 | 7,115 |  |  |  |  |  |
| 7 | 187,3 | 1200 | 600 | 3697 | 7,946 |  |  |  |  |  |
| 8 | 187,3 | 5 | 32,87 | 2525 | 8,278 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 192,6 | 830,2 | 2,227 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 |  |  |  |  |  |
| 12 | 84,35 | 8000 | 412,3 | 3173 | 6,416 |  |  |  |  |  |
| 13 | 44,76 | 1200 | 322 | 3094 | 7,115 |  |  |  |  |  |
| 14 | 84,35 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 |  |  |  |  |  |
| 15 | 84,35 | 1200 | 188 | 1306 | 3,317 |  |  |  |  |  |
| 16 | 33,57 | 1200 | 322 | 3094 | 7,115 |  |  |  |  |  |
| 17 | 33,57 | 1200 | 188 | 798,3 | 2,216 |  |  |  |  |  |
| 18 | 33,57 | 5 | 32,87 | 798,3 | 2,635 |  |  |  |  |  |
| 19 | 35,14 | 600 | 133,8 | 562,9 | 1,675 |  |  |  |  |  |
| 20 | 35,14 | 600 | 158,8 | 2756 | 6,759 |  |  | Q1 ( = EXin) kW | 1,012E06 |  |
| W_THP | 112003 | kW | W_TMP | 145666 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 219455 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 312,2 | kW | W_FWP | 11157 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

5.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 1115 | 366 | 358,2 | 0,08153 | 333,9 | 24041 |  |  |  |  |
| 3 | 73,53 | 1115 | 1200 | 1234 | 0,958 | 948,1 | 69717 |  |  |  |  |
| 4 | 81,53 | 101,3 | 504 | 503 | 1,006 | 203 | 16555 |  |  |  |  |
| 5 | 81,53 | 1115 | 1118 | 1148 | 0,898 | 880,1 | 71755 |  |  |  |  |
| 6 | 81,53 | 101,3 | 335 | 325,2 | 0,7479 | 102,2 | 8330 |  |  |  |  |
| 7 | 81,53 | 101,3 | 98 | 76,96 | 0,2308 | 8,148 | 664,3 |  |  |  |  |
| 8 | 81,53 | 101,3 | 235 | 220,2 | 0,5592 | 53,46 | 4359 |  |  |  |  |
| 9 | 81,53 | 101,3 | 447 | 443 | 0,9259 | 167 | 13615 |  |  |  |  |
| 10 | 8,049 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 2,652 |  |  |  |  |
| 11 | 8,049 | 12000 | 34 | 151,9 | 0,483 | 12,41 | 99,92 |  |  |  |  |
| 12 | 8,049 | 12000 | 325 | 1491 | 3,496 | 453,4 | 3649 |  |  |  |  |
| 13 | 8,049 | 12000 | 325 | 2685 | 5,494 | 1052 | 8467 |  |  |  |  |
| 14 | 8,049 | 12000 | 479 | 3293 | 6,415 | 1384 | 11143 |  |  |  |  |
| 15 | 8,049 | 5 | 33 | 2116 | 6,939 | 51,16 | 411,8 |  |  |  |  |
| 20 | 90 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1457 |  |  |  |  |
| 21 | 90 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 3093 |  |  |  |  |
| 22 | 8,049 | 12000 | 75 | 323,7 | 1,008 | 27,6 | 222,1 |  |  |  |  |
| 23 | 8,049 | 12000 | 100 | 428,1 | 1,298 | 45,66 | 367,5 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 28657 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 23921 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 9473 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 113,6 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 1115 | 366 | 358,2 | 0,08153 | 333,9 | 2671 |  |  |  |  |
| 29 | 81,53 | 101,3 | 114 | 93,92 | 0,2755 | 11,78 | 960,7 |  |  |  |  |

6.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 228,6 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 228,6 | 1000 | 32,94 | 138,9 | 0,4768 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 700 | 3776 | 6,67 |  |  |  |  |  |
| 4 | 268,7 | 8000 | 499,5 | 3398 | 6,725 |  |  |  |  |  |
| 5 | 268,7 | 8000 | 700 | 3882 | 7,282 |  |  |  |  |  |
| 6 | 218,5 | 1000 | 375,2 | 3212 | 7,387 |  |  |  |  |  |
| 7 | 218,5 | 1000 | 700 | 3924 | 8,275 |  |  |  |  |  |
| 8 | 218,5 | 5 | 72,78 | 2636 | 8,627 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 184,3 | 794,3 | 2,149 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 |  |  |  |  |  |
| 12 | 81,28 | 8000 | 499,5 | 3398 | 6,725 |  |  |  |  |  |
| 13 | 40,15 | 1000 | 375,2 | 3212 | 7,387 |  |  |  |  |  |
| 14 | 81,28 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 |  |  |  |  |  |
| 15 | 81,28 | 1000 | 179,9 | 1306 | 3,338 |  |  |  |  |  |
| 16 | 10,04 | 1000 | 375,2 | 3212 | 7,387 |  |  |  |  |  |
| 17 | 10,04 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 18 | 10,04 | 5 | 32,87 | 762,5 | 2,518 |  |  |  |  |  |
| 19 | 11,1 | 500 | 126,8 | 533 | 1,601 |  |  |  |  |  |
| 20 | 11,1 | 500 | 151,8 | 2748 | 6,821 |  |  | Q1 kW | 1,159E06 |  |
| W_THP | 132174 | kW | W_TMP | 180186 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 281271 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 269 | kW | W_FWP | 1140 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

6.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 1115 | 366 | 358,2 | 0,08153 | 333,9 | 24041 |  |  |  |  |
| 3 | 73,63 | 1115 | 1250 | 1286 | 0,9931 | 990,2 | 72902 |  |  |  |  |
| 4 | 81,63 | 101,3 | 529 | 529,5 | 1,04 | 219,5 | 17921 |  |  |  |  |
| 5 | 81,63 | 1115 | 1163 | 1195 | 0,9316 | 917,5 | 74895 |  |  |  |  |
| 6 | 81,63 | 101,3 | 328 | 318,2 | 0,7364 | 98,66 | 8053 |  |  |  |  |
| 7 | 81,63 | 101,3 | 100 | 78,98 | 0,2362 | 8,552 | 698,1 |  |  |  |  |
| 8 | 81,63 | 101,3 | 221 | 205,9 | 0,5307 | 47,67 | 3891 |  |  |  |  |
| 9 | 81,63 | 101,3 | 459 | 456,2 | 0,9439 | 174,7 | 14263 |  |  |  |  |
| 10 | 8,964 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 2,953 |  |  |  |  |
| 11 | 8,964 | 11000 | 34 | 150,7 | 0,4824 | 11,41 | 102,3 |  |  |  |  |
| 12 | 8,964 | 11000 | 318 | 1450 | 3,43 | 432,1 | 3874 |  |  |  |  |
| 13 | 8,964 | 11000 | 318 | 2706 | 5,554 | 1055 | 9455 |  |  |  |  |
| 14 | 8,964 | 11000 | 504 | 3374 | 6,558 | 1423 | 12758 |  |  |  |  |
| 15 | 8,964 | 5 | 33 | 2164 | 7,097 | 52,4 | 469,7 |  |  |  |  |
| 20 | 75 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1214 |  |  |  |  |
| 21 | 75 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 2577 |  |  |  |  |
| 22 | 8,964 | 11000 | 75 | 322,9 | 1,009 | 26,61 | 238,5 |  |  |  |  |
| 23 | 8,964 | 11000 | 100 | 427,4 | 1,299 | 44,68 | 400,6 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 28657 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 25691 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 10847 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 116 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 1115 | 366 | 358,2 | 0,08153 | 333,9 | 2671 |  |  |  |  |
| 29 | 81,63 | 101,3 | 118 | 97,89 | 0,2857 | 12,71 | 1038 |  |  |  |  |

7.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 214,6 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 214,6 | 1000 | 32,94 | 138,9 | 0,4768 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 30000 | 700 | 3744 | 6,56 |  |  |  |  |  |
| 4 | 237,4 | 12000 | 533,3 | 3438 | 6,602 |  |  |  |  |  |
| 5 | 237,4 | 12000 | 700 | 3858 | 7,075 |  |  |  |  |  |
| 6 | 191,8 | 1000 | 322 | 3099 | 7,205 |  |  |  |  |  |
| 7 | 191,8 | 1000 | 700 | 3924 | 8,275 |  |  |  |  |  |
| 8 | 191,8 | 5 | 72,78 | 2636 | 8,627 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 30000 | 185,2 | 801 | 2,151 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 30000 | 319,7 | 1432 | 3,353 |  |  |  |  |  |
| 12 | 112,6 | 12000 | 533,3 | 3438 | 6,602 |  |  |  |  |  |
| 13 | 22,78 | 1000 | 322 | 3099 | 7,205 |  |  |  |  |  |
| 14 | 112,6 | 12000 | 322,7 | 1478 | 3,474 |  |  |  |  |  |
| 15 | 112,6 | 1000 | 179,9 | 1478 | 3,717 |  |  |  |  |  |
| 16 | 22,78 | 1000 | 322 | 3099 | 7,205 |  |  |  |  |  |
| 17 | 22,78 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 18 | 22,78 | 5 | 32,87 | 762,5 | 2,518 |  |  |  |  |  |
| 19 | 24,02 | 500 | 126,8 | 533 | 1,601 |  |  |  |  |  |
| 20 | 24,02 | 500 | 151,8 | 2748 | 6,821 |  |  | Q1 kW | 1,067E06 |  |
| W_THP | 106914 | kW | W_TMP | 180146 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 246961 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 252,5 | kW | W_FWP | 13460 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

7.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 3040 | 594 | 598 | 0,1012 | 567,8 | 40881 |  |  |  |  |
| 3 | 73,2 | 3040 | 1250 | 1286 | 0,6921 | 1080 | 79048 |  |  |  |  |
| 4 | 81,2 | 101,3 | 379 | 371,2 | 0,821 | 126,4 | 10263 |  |  |  |  |
| 5 | 81,2 | 3040 | 1185 | 1218 | 0,6466 | 1026 | 83282 |  |  |  |  |
| 6 | 81,2 | 101,3 | 286 | 273,6 | 0,6595 | 76,99 | 6251 |  |  |  |  |
| 7 | 81,2 | 101,3 | 96 | 74,6 | 0,2244 | 7,689 | 624,3 |  |  |  |  |
| 8 | 81,2 | 101,3 | 246 | 231,7 | 0,5817 | 58,29 | 4733 |  |  |  |  |
| 9 | 81,2 | 101,3 | 365 | 356,9 | 0,7989 | 118,7 | 9640 |  |  |  |  |
| 10 | 4,306 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 1,419 |  |  |  |  |
| 11 | 4,306 | 6000 | 33 | 144,8 | 0,4796 | 6,376 | 27,45 |  |  |  |  |
| 12 | 4,306 | 6000 | 276 | 1214 | 3,027 | 315,6 | 1359 |  |  |  |  |
| 13 | 4,306 | 6000 | 276 | 2785 | 5,89 | 1033 | 4448 |  |  |  |  |
| 14 | 4,306 | 6000 | 354 | 3054 | 6,352 | 1165 | 5015 |  |  |  |  |
| 15 | 4,306 | 5 | 33 | 2070 | 6,79 | 49,98 | 215,2 |  |  |  |  |
| 20 | 110 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 1781 |  |  |  |  |
| 21 | 110 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 3780 |  |  |  |  |
| 22 | 4,306 | 6000 | 75 | 318,8 | 1,012 | 21,65 | 93,24 |  |  |  |  |
| 23 | 4,306 | 6000 | 100 | 423,6 | 1,303 | 39,77 | 171,3 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 47837 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 20959 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 4237 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 30,37 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 3040 | 594 | 598 | 0,1012 | 567,8 | 4542 |  |  |  |  |
| 29 | 81,2 | 101,3 | 105 | 83,83 | 0,2491 | 9,552 | 775,6 |  |  |  |  |

8.1 Condurre il bilancio di exergia dell’impianto a vapore supercritico con 2 RH e cogenerativo completando la tabella. Prodotti: W+ Ext[20].

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 | 227,1 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 1 | 227,1 | 1000 | 32,94 | 138,9 | 0,4768 |  |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 32500 | 700 | 3728 | 6,51 |  |  |  |  |  |
| 4 | 266,3 | 8000 | 455,6 | 3288 | 6,578 |  |  |  |  |  |
| 5 | 266,3 | 8000 | 700 | 3882 | 7,282 |  |  |  |  |  |
| 6 | 217,3 | 1000 | 375,2 | 3212 | 7,387 |  |  |  |  |  |
| 7 | 217,3 | 1000 | 700 | 3924 | 8,275 |  |  |  |  |  |
| 8 | 217,3 | 5 | 72,78 | 2636 | 8,627 |  |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 32500 | 185,7 | 804,3 | 2,152 |  |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 32500 | 290 | 1278 | 3,081 |  |  |  |  |  |
| 12 | 83,71 | 8000 | 455,6 | 3288 | 6,578 |  |  |  |  |  |
| 13 | 39,23 | 1000 | 375,2 | 3212 | 7,387 |  |  |  |  |  |
| 14 | 83,71 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 |  |  |  |  |  |
| 15 | 83,71 | 1000 | 179,9 | 1306 | 3,338 |  |  |  |  |  |
| 16 | 9,808 | 1000 | 375,2 | 3212 | 7,387 |  |  |  |  |  |
| 17 | 9,808 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 |  |  |  |  |  |
| 18 | 9,808 | 5 | 32,87 | 762,5 | 2,518 |  |  |  |  |  |
| 19 | 10,84 | 500 | 126,8 | 533 | 1,601 |  |  |  |  |  |
| 20 | 10,84 | 500 | 151,8 | 2748 | 6,821 |  |  | Q1 kW | 1,170E06 |  |
| W_THP | 154007 | kW | W_TMP | 178560 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| W_TLP | 279731 | kW |  |  |  |  |  | EXout kW |  |  |
| W_PEC | 267,2 | kW | W_FWP | 14621 | kW |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

8.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24= cel ;  ce10=ce20 = 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 2634 | 558 | 559,4 | 0,09876 | 530 | 38159 |  |  |  |  |
| 3 | 73,17 | 2634 | 1200 | 1234 | 0,7 | 1025 | 75007 |  |  |  |  |
| 4 | 81,17 | 101,3 | 377 | 369,1 | 0,8179 | 125,3 | 10170 |  |  |  |  |
| 5 | 81,17 | 2634 | 1137 | 1167 | 0,6539 | 972,3 | 78929 |  |  |  |  |
| 6 | 81,17 | 101,3 | 305 | 294 | 0,6953 | 86,68 | 7037 |  |  |  |  |
| 7 | 81,17 | 101,3 | 101 | 79,78 | 0,2384 | 8,713 | 707,3 |  |  |  |  |
| 8 | 81,17 | 101,3 | 267 | 254 | 0,6238 | 68,03 | 5522 |  |  |  |  |
| 9 | 81,17 | 101,3 | 367 | 358,6 | 0,8016 | 119,6 | 9711 |  |  |  |  |
| 10 | 3,639 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 1,199 |  |  |  |  |
| 11 | 3,639 | 8000 | 33 | 147,2 | 0,4807 | 8,39 | 30,53 |  |  |  |  |
| 12 | 3,639 | 8000 | 295 | 1317 | 3,208 | 365,3 | 1329 |  |  |  |  |
| 13 | 3,639 | 8000 | 295 | 2759 | 5,745 | 1050 | 3822 |  |  |  |  |
| 14 | 3,639 | 8000 | 352 | 2993 | 6,14 | 1167 | 4247 |  |  |  |  |
| 15 | 3,639 | 5 | 33 | 2006 | 6,58 | 48,33 | 175,9 |  |  |  |  |
| 20 | 125 | 500 | 75 | 314,4 | 1,015 | 16,19 | 2024 |  |  |  |  |
| 21 | 125 | 500 | 100 | 419,5 | 1,307 | 34,36 | 4296 |  |  |  |  |
| 22 | 3,639 | 8000 | 75 | 320,5 | 1,011 | 23,64 | 86,01 |  |  |  |  |
| 23 | 3,639 | 8000 | 100 | 425,1 | 1,301 | 41,74 | 151,9 |  |  |  |  |
| 24 | cWTG |  | €/kWh | ZI,Plant |  | € | 44754 |  |  |  |  |
| 25 | cWTV |  | €/kWh | ZIsP |  | €/kW | 20035 |  |  |  |  |
| 26 | cQu |  | €/kWh |  |  |  | 3593 |  |  |  |  |
| 27 | cQu* |  | €/kg |  |  |  | 34,22 |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 2634 | 558 | 559,4 | 0,09876 | 530 | 4240 |  |  |  |  |
| 29 | 81,17 | 101,3 | 108 | 87,55 | 0,2589 | 10,35 | 840,2 |  |  |  |  |