1.1 Condurre il bilancio di exergia di un impianto a vapore con 3 spillamenti (2 scambiatori rigenerativi a superficie + 1 a miscela) e doppio risurriscaldamento  completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 1 | 139,3 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 2 | 139,3 | 1000 | 32,9 | 138,9 | 0,4766 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,1381 |  |  |  |  |  |
| 4 | 200 | 17500 | 182,9 | 784,4 | 2,1455 |  |  |  |  |  |
| 5 | 200 | 17500 | 600,0 | 3561,3 | 6,5890 |  |  |  |  |  |
| 6 | 171,8 | 4000 | 373,9 | 3152,0 | 6,6768 |  |  |  |  |  |
| 7 | 139,3 | 5 | 32,9 | 2546,7 | 8,3479 |  |  |  |  |  |
| 8 | 171,8 | 4000 | 600,0 | 3674,9 | 7,3705 |  |  |  |  |  |
| 9 | 154,6 | 1000 | 394,7 | 3253,1 | 7,4500 |  |  |  |  |  |
| 10 | 28,17 | 4000 | 373,9 | 3152,0 | 6,6768 |  |  |  |  |  |
| 11 | 28,17 | 4000 | 245,4 | 1063,3 | 2,7503 |  |  |  |  |  |
| 12 | 200 | 17500 | 248,4 | 1078,6 | 2,7478 |  |  |  |  |  |
| 13 | 28,17 | 1000 | 179,9 | 1063,3 | 2,8019 |  |  |  |  |  |
| 14 | 15,29 | 120 | 305,7 | 3085,5 | 8,1523 |  |  |  |  |  |
| 15 | 15,29 | 120 | 99,8 | 418,3 | 1,3048 |  |  |  |  |  |
| 16 | 139,3 | 1000 | 102,8 | 431,6 | 1,3378 |  |  |  |  |  |
| 17 | 15,29 | 1000 | 99,9 | 419,3 | 1,3052 |  |  |  |  |  |
| 18 | 17,22 | 1000 | 394,7 | 3253,1 | 7,4500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 154,6 | 1000 | 600,0 | 3698,6 | 8,0310 |  |  |  |  |  |
| 20 | 139,3 | 120 | 305,7 | 3085,5 | 8,1523 |  |  | QWSH kW | 496526 |  |
| WTHP | 81141 | kW | WTMP | 72464 | kW |  |  | QRH12 kW | 89835/68868 |  |
| WTLP1 | 94786 | kW | WTLP2 | 75071 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| WPEC | 158,4 | kW | WFWP | 4376 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| WCRP | 16,5 | kW |  |  |  |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK)) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

1.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto  a vapore cogenerativo sotto schematizzato.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce pompe= cel ;  ce13=ce15 =ce19 = 0,00001 [€/kJ] ce18 = 0,00004 [€/kJ]  ce0 = 0,0006 [€/kJ]

Zpump= 80€/kW Ref 50 kW; Zdeg = 30000€/(kg/s) Ref 300 kg/s; ZHE, SG = 150000 €/MW Ref 10 MW;

ZCond = 20000€/MW Ref 100 MW; ZTV= 200000€/MW Ref 100 MW     cf=4,5 €/GJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | ce | ce1 | ce2 | ce3 Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 0 | 227,1 | 10 | 45,81 | 191,8 | 0,6492 | 2,806 | 637,1 |  |  |  |  |
| 1 | 227,1 | 2000 | 45,96 | 194,2 | 0,6503 | 4,839 | 1099 |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 2000 | 212,4 | 908,5 | 2,447 | 183,5 | 64235 |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 600 | 3494 | 6,364 | 1601 | 560236 |  |  |  |  |
| 4 | 286,3 | 8000 | 412,3 | 3173 | 6,416 | 1265 | 362170 |  |  |  |  |
| 5 | 286,3 | 8000 | 600 | 3642 | 7,022 | 1553 | 444672 |  |  |  |  |
| 6 | 212,3 | 2000 | 387 | 3220 | 7,086 | 1111 | 235939 |  |  |  |  |
| 7 | 212,3 | 2000 | 600 | 3691 | 7,704 | 1398 | 296794 |  |  |  |  |
| 8 | 212,3 | 10 | 45,81 | 2542 | 8,017 | 156 | 33123 |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 217,6 | 940,3 | 2,457 | 212,3 | 74318 |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 | 359,9 | 125960 |  |  |  |  |
| 12 | 63,71 | 8000 | 412,3 | 3173 | 6,416 | 1265 | 80598 |  |  |  |  |
| 13 | 59,21 | 2000 | 387 | 3220 | 7,086 | 1111 | 65816 |  |  |  |  |
| 14 | 63,71 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 | 360,1 | 22940 |  |  |  |  |
| 15 | 63,71 | 2000 | 212,4 | 1306 | 3,266 | 337 | 21470 |  |  |  |  |
| 16 | 14,8 | 2000 | 387 | 3220 | 7,086 | 1111 | 16454 |  |  |  |  |
| 17 | 14,8 | 2000 | 212,4 | 908,5 | 2,447 | 183,5 | 2717 |  |  |  |  |
| 18 | 14,8 | 10 | 45,81 | 908,5 | 2,896 | 49,53 | 733,3 |  |  |  |  |
| 19 | 16,11 | 1000 | 154,9 | 653,5 | 1,891 | 94,39 | 1521 |  |  |  |  |
| 20 | 16,11 | 1000 | 179,9 | 2777 | 6,585 | 818,3 | 13185 |  |  |  |  |
| cWTV1, €/GWh |  | cWTV2, €/GWh |  | cWTV3, €/GWh |  | 21 | 112003 |  |  |  |  |
| cQu |  | €/GJ | cQu* |  | €/kg | 22 | 120980 |  |  |  |  |
| ZImp |  | €/kW |  |  |  | 23 | 243850 |  |  |  |  |

2.1 Condurre il bilancio di exergia di un impianto a vapore con 3 spillamenti (2 scambiatori rigenerativi a superficie + 1 a miscela) e doppio risurriscaldamento  completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 1 | 173,3 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 2 | 173,3 | 500 | 32,9 | 138,3 | 0,4764 |  |  |  |  |  |
| 3 | 250 | 500 | 151,8 | 640,1 | 1,8604 |  |  |  |  |  |
| 4 | 250 | 17500 | 154,5 | 661,9 | 1,8682 |  |  |  |  |  |
| 5 | 250 | 17500 | 580,0 | 3507,0 | 6,5261 |  |  |  |  |  |
| 6 | 199,1 | 4000 | 357,3 | 3111,4 | 6,6132 |  |  |  |  |  |
| 7 | 173,3 | 5 | 65,7 | 2623,1 | 8,5873 |  |  |  |  |  |
| 8 | 199,1 | 4000 | 580,0 | 3629,0 | 7,3174 |  |  |  |  |  |
| 9 | 191,4 | 500 | 295,7 | 3055,7 | 7,4459 |  |  |  |  |  |
| 10 | 50,86 | 4000 | 357,3 | 3111,4 | 6,6132 |  |  |  |  |  |
| 11 | 50,86 | 4000 | 245,4 | 1063,3 | 2,7503 |  |  |  |  |  |
| 12 | 250 | 17500 | 248,4 | 1078,6 | 2,7478 |  |  |  |  |  |
| 13 | 50,86 | 500 | 151,8 | 1063,3 | 2,8561 |  |  |  |  |  |
| 14 | 18,09 | 120 | 373,9 | 3224,4 | 8,3791 |  |  |  |  |  |
| 15 | 18,09 | 120 | 99,8 | 418,3 | 1,3048 |  |  |  |  |  |
| 16 | 173,3 | 500 | 102,8 | 431,2 | 1,3382 |  |  |  |  |  |
| 17 | 18,09 | 500 | 99,8 | 418,7 | 1,3049 |  |  |  |  |  |
| 18 | 7,735 | 500 | 295,7 | 3055,7 | 7,4459 |  |  |  |  |  |
| 19 | 191,4 | 500 | 580,0 | 3658,4 | 8,3032 |  |  |  |  |  |
| 20 | 173,3 | 120 | 373,9 | 3224,4 | 8,3791 |  |  | QWSH kW | 607090 |  |
| WTHP | 98891 | kW | WTMP | 114171 | kW |  |  | QRH12 kW | 103070/115358 |  |
| WTLP1 | 83056 | kW | WTLP2 | 104227 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| WPEC | 98, | kW | WFWP | 5463 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| WCRP | 8,44 | kW |  |  |  |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK)) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

2.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto  a vapore cogenerativo sotto schematizzato.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce pompe= cel ;  ce13=ce15 =ce19 = 0,00001 [€/kJ] ce18 = 0,00004 [€/kJ]  ce0 = 0,002 [€/kJ]

Zpump= 80€/kW Ref 50 kW; Zdeg = 30000€/(kg/s) Ref 300 kg/s; ZHE, SG = 150000 €/MW Ref 10 MW;

ZCond = 20000€/MW Ref 100 MW; ZTV= 200000€/MW Ref 100 MW     cf=4,5 €/GJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | ce | ce1 | ce2 | ce3 Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 0 | 227,2 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 74,87 |  |  |  |  |
| 1 | 227,2 | 2000 | 33,01 | 140,1 | 0,4774 | 2,343 | 532,5 |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 2000 | 212,4 | 908,5 | 2,447 | 183,5 | 64235 |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 650 | 3638 | 6,524 | 1697 | 593932 |  |  |  |  |
| 4 | 290 | 8000 | 455,7 | 3288 | 6,578 | 1331 | 386029 |  |  |  |  |
| 5 | 290 | 8000 | 650 | 3762 | 7,156 | 1633 | 473610 |  |  |  |  |
| 6 | 202,1 | 2000 | 428,5 | 3311 | 7,22 | 1163 | 235024 |  |  |  |  |
| 7 | 202,1 | 2000 | 650 | 3804 | 7,83 | 1474 | 297885 |  |  |  |  |
| 8 | 202,1 | 5 | 32,87 | 2501 | 8,2 | 61,07 | 12345 |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 217,6 | 940,3 | 2,457 | 212,3 | 74318 |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 | 359,9 | 125960 |  |  |  |  |
| 12 | 60,03 | 8000 | 455,7 | 3288 | 6,578 | 1331 | 79915 |  |  |  |  |
| 13 | 62,74 | 2000 | 428,5 | 3311 | 7,22 | 1163 | 72946 |  |  |  |  |
| 14 | 60,03 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 | 360,1 | 21614 |  |  |  |  |
| 15 | 60,03 | 2000 | 212,4 | 1306 | 3,266 | 337 | 20229 |  |  |  |  |
| 16 | 25,1 | 2000 | 428,5 | 3311 | 7,22 | 1163 | 29178 |  |  |  |  |
| 17 | 25,1 | 2000 | 212,4 | 908,5 | 2,447 | 183,5 | 4606 |  |  |  |  |
| 18 | 25,1 | 5 | 32,87 | 908,5 | 2,995 | 20,14 | 505,3 |  |  |  |  |
| 19 | 28,39 | 1000 | 154,9 | 653,5 | 1,891 | 94,39 | 2680 |  |  |  |  |
| 20 | 28,39 | 1000 | 179,9 | 2777 | 6,585 | 818,3 | 23232 |  |  |  |  |
| cWTV1, €/GWh |  | cWTV2, €/GWh |  | cWTV3, €/GWh |  | 21 | 122368 |  |  |  |  |
| cQu |  | €/GJ | cQu* |  | €/kg | 22 | 130880 |  |  |  |  |
| ZImp |  | €/kW |  |  |  | 23 | 263238 |  |  |  |  |

3.1 Condurre il bilancio di exergia di un impianto a vapore con 3 spillamenti (2 scambiatori rigenerativi a superficie + 1 a miscela) e doppio risurriscaldamento  completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 1 | 200,8 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 2 | 200,8 | 400 | 32,9 | 138,2 | 0,4764 |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 | 400 | 143,6 | 604,7 | 1,7765 |  |  |  |  |  |
| 4 | 300 | 17500 | 146,1 | 626,5 | 1,7844 |  |  |  |  |  |
| 5 | 300 | 17500 | 620,0 | 3614,7 | 6,6495 |  |  |  |  |  |
| 6 | 218,3 | 6000 | 446,7 | 3295,0 | 6,7109 |  |  |  |  |  |
| 7 | 200,8 | 5 | 99,7 | 2687,6 | 8,7687 |  |  |  |  |  |
| 8 | 218,3 | 6000 | 620,0 | 3705,7 | 7,2224 |  |  |  |  |  |
| 9 | 218 | 400 | 255,2 | 2975,2 | 7,4008 |  |  |  |  |  |
| 10 | 81,69 | 6000 | 446,7 | 3295,0 | 6,7109 |  |  |  |  |  |
| 11 | 81,69 | 6000 | 270,6 | 1188,1 | 2,9805 |  |  |  |  |  |
| 12 | 300 | 17500 | 273,6 | 1200,2 | 2,9753 |  |  |  |  |  |
| 13 | 81,69 | 400 | 143,6 | 1188,1 | 3,1764 |  |  |  |  |  |
| 14 | 17,15 | 80 | 382,9 | 3243,6 | 8,5954 |  |  |  |  |  |
| 15 | 17,15 | 80 | 88,5 | 370,7 | 1,1753 |  |  |  |  |  |
| 16 | 200,8 | 400 | 91,5 | 383,5 | 1,2098 |  |  |  |  |  |
| 17 | 17,15 | 400 | 88,5 | 371,1 | 1,1754 |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,3182 | 400 | 255,2 | 2975,2 | 7,4008 |  |  |  |  |  |
| 19 | 218 | 400 | 620,0 | 3747,6 | 8,5082 |  |  |  |  |  |
| 20 | 200,8 | 80 | 382,9 | 3243,6 | 8,5954 |  |  | Q1 kW | 724373 |  |
| WTHP | 95930 | kW | WTMP | 159472 | kW |  |  | QRH12 kW | 89671/168367 |  |
| WTLP1 | 109868 | kW | WTLP2 | 111668 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| WPEC | 90,6 | kW | WFWP | 6540 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| WCRP | 6,7 | kW |  |  |  |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK)) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

3.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto  a vapore cogenerativo sotto schematizzato.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce pompe= cel ;  ce13=ce15 =ce19 = 0,00001 [€/kJ] ce18 = 0,00004 [€/kJ]  ce0 = 0,002 [€/kJ]

Zpump= 80€/kW Ref 50 kW; Zdeg = 30000€/(kg/s) Ref 300 kg/s; ZHE, SG = 150000 €/MW Ref 10 MW;

ZCond = 20000€/MW Ref 100 MW; ZTV= 200000€/MW Ref 100 MW     cf=4,5 €/GJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | ce | ce1 | ce2 | ce3 Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 0 | 216,5 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 71,32 |  |  |  |  |
| 1 | 216,5 | 800 | 32,93 | 138,7 | 0,4767 | 1,132 | 245,1 |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 800 | 170,4 | 720,9 | 2,046 | 115,5 | 40424 |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 560 | 3371 | 6,22 | 1521 | 532396 |  |  |  |  |
| 4 | 245,7 | 8000 | 378,2 | 3077 | 6,271 | 1211 | 297625 |  |  |  |  |
| 5 | 245,7 | 8000 | 560 | 3546 | 6,909 | 1491 | 366219 |  |  |  |  |
| 6 | 207,7 | 800 | 246,8 | 2944 | 7,027 | 853 | 177152 |  |  |  |  |
| 7 | 207,7 | 800 | 560 | 3612 | 8,032 | 1222 | 253726 |  |  |  |  |
| 8 | 207,7 | 5 | 32,87 | 2543 | 8,336 | 62,14 | 12906 |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 174,6 | 752,6 | 2,057 | 143,9 | 50380 |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 | 359,9 | 125960 |  |  |  |  |
| 12 | 104,3 | 8000 | 378,2 | 3077 | 6,271 | 1211 | 126358 |  |  |  |  |
| 13 | 29,23 | 800 | 246,8 | 2944 | 7,027 | 853 | 24931 |  |  |  |  |
| 14 | 104,3 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 | 360,1 | 37558 |  |  |  |  |
| 15 | 104,3 | 800 | 170,4 | 1306 | 3,365 | 307,3 | 32059 |  |  |  |  |
| 16 | 8,769 | 800 | 246,8 | 2944 | 7,027 | 853 | 7479 |  |  |  |  |
| 17 | 8,769 | 800 | 170,4 | 720,9 | 2,046 | 115,5 | 1013 |  |  |  |  |
| 18 | 8,769 | 5 | 32,87 | 720,9 | 2,382 | 15,31 | 134,3 |  |  |  |  |
| 19 | 8,701 | 400 | 118,6 | 498,1 | 1,513 | 51,59 | 448,9 |  |  |  |  |
| 20 | 8,701 | 400 | 143,6 | 2738 | 6,896 | 686,7 | 5975 |  |  |  |  |
| cWTV1, €/GWh |  | cWTV2, €/GWh |  | cWTV3, €/GWh |  | 21 | 103123 |  |  |  |  |
| cQu |  | €/GJ | cQu* |  | €/kg | 22 | 148032 |  |  |  |  |
| ZImp |  | €/kW |  |  |  | 23 | 222011 |  |  |  |  |

4.1 Condurre il bilancio di exergia di un impianto a vapore con 3 spillamenti (2 scambiatori rigenerativi a superficie + 1 a miscela) e doppio risurriscaldamento  completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 1 | 205,5 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 2 | 205,5 | 400 | 32,9 | 138,2 | 0,4764 |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 | 400 | 143,6 | 604,7 | 1,7765 |  |  |  |  |  |
| 4 | 300 | 16000 | 145,9 | 624,5 | 1,7837 |  |  |  |  |  |
| 5 | 300 | 16000 | 540,0 | 3412,1 | 6,4493 |  |  |  |  |  |
| 6 | 231,8 | 4000 | 336,6 | 3059,5 | 6,5294 |  |  |  |  |  |
| 7 | 205,5 | 5 | 61,4 | 2615,0 | 8,5634 |  |  |  |  |  |
| 8 | 231,8 | 4000 | 540,0 | 3537,5 | 7,2075 |  |  |  |  |  |
| 9 | 223,9 | 400 | 243,1 | 2950,3 | 7,3531 |  |  |  |  |  |
| 10 | 68,21 | 4000 | 336,6 | 3059,5 | 6,5294 |  |  |  |  |  |
| 11 | 68,21 | 4000 | 245,4 | 1063,3 | 2,7503 |  |  |  |  |  |
| 12 | 300 | 16000 | 248,4 | 1078,4 | 2,7510 |  |  |  |  |  |
| 13 | 68,21 | 400 | 143,6 | 1063,3 | 2,8769 |  |  |  |  |  |
| 14 | 18,37 | 80 | 319,9 | 3115,1 | 8,3895 |  |  |  |  |  |
| 15 | 18,37 | 80 | 88,5 | 370,7 | 1,1753 |  |  |  |  |  |
| 16 | 205,5 | 400 | 91,5 | 383,5 | 1,2098 |  |  |  |  |  |
| 17 | 18,37 | 400 | 88,5 | 371,1 | 1,1754 |  |  |  |  |  |
| 18 | 7,869 | 400 | 243,1 | 2950,3 | 7,3531 |  |  |  |  |  |
| 19 | 223,9 | 400 | 540,0 | 3571,9 | 8,3021 |  |  |  |  |  |
| 20 | 205,5 | 80 | 319,9 | 3115,1 | 8,3895 |  |  | QWSH kW | 700083 |  |
| WTHP | 105766 | kW | WTMP | 136099 | kW |  |  | QRH12 kW | 110788/139176 |  |
| WTLP1 | 102271 | kW | WTLP2 | 102797 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| WPEC | 92,75 | kW | WFWP | 5966 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| WCRP | 7,16 | kW |  |  |  |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK)) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

4.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto  a vapore cogenerativo sotto schematizzato.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce pompe= cel ;  ce13=ce15 =ce19 = 0,00001 [€/kJ] ce18 = 0,00004 [€/kJ]  ce0 = 0,035 [€/kJ]

Zpump= 80€/kW Ref 50 kW; Zdeg = 30000€/(kg/s) Ref 300 kg/s; ZHE, SG = 150000 €/MW Ref 10 MW;

ZCond = 20000€/MW Ref 100 MW; ZTV= 200000€/MW Ref 100 MW     cf=4,5 €/GJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | ce | ce1 | ce2 | ce3 Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 0 | 215,2 | 4 | 28,96 | 121,4 | 0,4224 | 0,01086 | 2,338 |  |  |  |  |
| 1 | 215,2 | 600 | 29 | 122,1 | 0,4228 | 0,6106 | 131,4 |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 600 | 158,8 | 670,4 | 1,931 | 99,25 | 34736 |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 560 | 3371 | 6,22 | 1521 | 532396 |  |  |  |  |
| 4 | 235,7 | 8000 | 378,2 | 3077 | 6,271 | 1211 | 285500 |  |  |  |  |
| 5 | 235,7 | 8000 | 560 | 3546 | 6,909 | 1491 | 351300 |  |  |  |  |
| 6 | 209,1 | 600 | 217,3 | 2888 | 7,046 | 791,8 | 165567 |  |  |  |  |
| 7 | 209,1 | 600 | 560 | 3614 | 8,166 | 1183 | 247445 |  |  |  |  |
| 8 | 209,1 | 4 | 28,96 | 2553 | 8,472 | 31,81 | 6651 |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 162,8 | 702 | 1,942 | 127,5 | 44618 |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 290 | 1280 | 3,102 | 359,9 | 125960 |  |  |  |  |
| 12 | 114,3 | 8000 | 378,2 | 3077 | 6,271 | 1211 | 138483 |  |  |  |  |
| 13 | 20,44 | 600 | 217,3 | 2888 | 7,046 | 791,8 | 16185 |  |  |  |  |
| 14 | 114,3 | 8000 | 293 | 1306 | 3,188 | 360,1 | 41162 |  |  |  |  |
| 15 | 114,3 | 600 | 158,8 | 1306 | 3,403 | 296,2 | 33860 |  |  |  |  |
| 16 | 6,132 | 600 | 217,3 | 2888 | 7,046 | 791,8 | 4855 |  |  |  |  |
| 17 | 6,132 | 600 | 158,8 | 670,4 | 1,931 | 99,25 | 608,6 |  |  |  |  |
| 18 | 6,132 | 4 | 28,96 | 670,4 | 2,24 | 7,189 | 44,09 |  |  |  |  |
| 19 | 5,992 | 300 | 108,5 | 455,3 | 1,402 | 41,72 | 250 |  |  |  |  |
| 20 | 5,992 | 300 | 133,5 | 2725 | 6,992 | 644,8 | 3864 |  |  |  |  |
| cWTV1, €/GWh |  | cWTV2, €/GWh |  | cWTV3, €/GWh |  | 21 | 103123 |  |  |  |  |
| cQu |  | €/GJ | cQu* |  | €/kg | 22 | 155072 |  |  |  |  |
| ZImp |  | €/kW |  |  |  | 23 | 221763 |  |  |  |  |

5.1 Condurre il bilancio di exergia di un impianto a vapore con 3 spillamenti (2 scambiatori rigenerativi a superficie + 1 a miscela) e doppio risurriscaldamento  completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 1 | 205,1 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4762 |  |  |  |  |  |
| 2 | 205,1 | 400 | 32,9 | 138,2 | 0,4764 |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 | 400 | 143,6 | 604,7 | 1,7765 |  |  |  |  |  |
| 4 | 300 | 20000 | 146,5 | 629,6 | 1,7856 |  |  |  |  |  |
| 5 | 300 | 20000 | 640,0 | 3648,4 | 6,6300 |  |  |  |  |  |
| 6 | 227 | 5000 | 417,8 | 3240,1 | 6,7119 |  |  |  |  |  |
| 7 | 205,1 | 5 | 109,5 | 2706,2 | 8,8179 |  |  |  |  |  |
| 8 | 227 | 5000 | 640,0 | 3759,9 | 7,3647 |  |  |  |  |  |
| 9 | 222,5 | 400 | 289,1 | 3044,7 | 7,5282 |  |  |  |  |  |
| 10 | 73,01 | 5000 | 417,8 | 3240,1 | 6,7119 |  |  |  |  |  |
| 11 | 73,01 | 5000 | 258,9 | 1129,6 | 2,8742 |  |  |  |  |  |
| 12 | 300 | 20000 | 261,9 | 1143,2 | 2,8642 |  |  |  |  |  |
| 13 | 73,01 | 400 | 143,6 | 1129,6 | 3,0361 |  |  |  |  |  |
| 14 | 17,32 | 80 | 398,8 | 3276,3 | 8,6447 |  |  |  |  |  |
| 15 | 17,32 | 80 | 88,5 | 370,7 | 1,1753 |  |  |  |  |  |
| 16 | 205,1 | 400 | 91,5 | 383,5 | 1,2098 |  |  |  |  |  |
| 17 | 17,32 | 400 | 88,5 | 371,1 | 1,1754 |  |  |  |  |  |
| 18 | 4,539 | 400 | 289,1 | 3044,7 | 7,5282 |  |  |  |  |  |
| 19 | 222,5 | 400 | 640,0 | 3792,2 | 8,5576 |  |  |  |  |  |
| 20 | 205,1 | 80 | 398,8 | 3276,3 | 8,6447 |  |  | QWSH kW | 751543 |  |
| WTHP | 122491 | kW | WTMP | 162339 | kW |  |  | QRH12 kW | 117986/166280 |  |
| WTLP1 | 114753 | kW | WTLP2 | 116960 | kW |  |  | EXin kW |  |  |
| WPEC | 92,6 | kW | WFWP | 7496 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| WCRP | 6,75 | kW |  |  |  |  |  | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK)) | h_0W | 104,8 | kJ/kg |  |  | xIND |  |  |

5.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto  a vapore cogenerativo sotto schematizzato.

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,8      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce pompe= cel ;  ce13=ce15 =ce19 = 0,00001 [€/kJ] ce18 = 0,00004 [€/kJ]  ce0 = 0,002 [€/kJ]

Zpump= 80€/kW Ref 50 kW; Zdeg = 30000€/(kg/s) Ref 300 kg/s; ZHE, SG = 150000 €/MW Ref 10 MW;

ZCond = 20000€/MW Ref 100 MW; ZTV= 200000€/MW Ref 100 MW     cf=4,5 €/GJ          cel = 0,06 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | ce | ce1 | ce2 | ce3 Cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 0 | 230,7 | 5 | 32,87 | 137,7 | 0,4762 | 0,3295 | 76,02 |  |  |  |  |
| 1 | 230,7 | 1000 | 32,94 | 138,9 | 0,4768 | 1,334 | 307,8 |  |  |  |  |
| 2 | 350 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 | 129,6 | 45357 |  |  |  |  |
| 3 | 350 | 25000 | 600 | 3494 | 6,364 | 1601 | 560236 |  |  |  |  |
| 4 | 278,1 | 6000 | 372 | 3105 | 6,431 | 1192 | 331431 |  |  |  |  |
| 5 | 278,1 | 6000 | 600 | 3659 | 7,169 | 1526 | 424363 |  |  |  |  |
| 6 | 226 | 1000 | 336,6 | 3130 | 7,257 | 970,7 | 219376 |  |  |  |  |
| 7 | 226 | 1000 | 600 | 3699 | 8,031 | 1309 | 295752 |  |  |  |  |
| 8 | 226 | 5 | 32,87 | 2550 | 8,358 | 62,31 | 14082 |  |  |  |  |
| 10 | 350 | 25000 | 184,3 | 794,3 | 2,149 | 158,2 | 55365 |  |  |  |  |
| 11 | 350 | 25000 | 270,6 | 1185 | 2,929 | 315,8 | 110532 |  |  |  |  |
| 12 | 71,86 | 6000 | 372 | 3105 | 6,431 | 1192 | 85629 |  |  |  |  |
| 13 | 47,39 | 1000 | 336,6 | 3130 | 7,257 | 970,7 | 46004 |  |  |  |  |
| 14 | 71,86 | 6000 | 273,6 | 1204 | 3,009 | 311 | 22348 |  |  |  |  |
| 15 | 71,86 | 1000 | 179,9 | 1204 | 3,112 | 280,4 | 20147 |  |  |  |  |
| 16 | 4,739 | 1000 | 336,6 | 3130 | 7,257 | 970,7 | 4600 |  |  |  |  |
| 17 | 4,739 | 1000 | 179,9 | 762,5 | 2,138 | 129,6 | 614,2 |  |  |  |  |
| 18 | 4,739 | 5 | 32,87 | 762,5 | 2,518 | 16,38 | 77,65 |  |  |  |  |
| 19 | 5,065 | 500 | 126,8 | 533 | 1,601 | 60,31 | 305,5 |  |  |  |  |
| 20 | 5,065 | 500 | 151,8 | 2748 | 6,821 | 719 | 3642 |  |  |  |  |
| cWTV1, €/GWh |  | cWTV2, €/GWh |  | cWTV3, €/GWh |  | 21 | 136100 |  |  |  |  |
| cQu |  | €/GJ | cQu* |  | €/kg | 22 | 147120 |  |  |  |  |
| ZImp |  | €/kW |  |  |  | 23 | 259670 |  |  |  |  |